招标编号：DHUT-CY-151027

东莞理工学院城市学院

消防设施维护保养工程招标书

招

标

文

件

甲    方：东莞理工学院城市学院

日  期：  _2015_年__10_月_27_日

投 标 邀 请 书

我学院消防设施维护保养工程项目现已开始招标，特邀请贵单位参加本项目的投标。

请以文件提供的资料和勘察现场所掌握的条件，根据自身条件进行投标报价，投标人投标截止日期为2015年 11 月 10 日17：30。在递交标书前须缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）。对于在截止时间以后递交的投标书或按未要求密封的投标书，将被视为废标。

东莞理工学院城市学院

2015-10-27

领取招标文件及标书送达地址：

广东省东莞市寮步镇文昌路1号东莞理工学院城市学院行政楼315

邮编： 523419

联系人：陈老师  徐老师

电话：0769-23382660  23382668

电邮：346082827@QQ.COM

技术联系人：刘维仝
电话：0769-23382566

电邮：

一、项目简介

校园建筑面积42万平方米，楼宇28栋，建筑面积最大的一栋为7号楼（教学楼）建筑面积为48503平方米。

项目位置：广东省东莞市寮步镇文昌路1号东莞理工学院城市学院。

- 工程描述及招标范围：

学院所有建筑的消防设施，报价请参考《东莞理工学院城市学院2015-2016年消防设施维护保养工程量清单》。

具体参考下述要求、工程量与报价表，结合勘测现场所掌握的数据编制技术与施工方案。

- 工程简介：本次招标范围内的消防设施均已投入使用。

- 本维护保养工程标准及依据(以现行相关制度及规范为准)：

- 《广东省消防设施使用维护管理规定》

- 《东莞市消防条例》

- 《火灾自动报警系统施工与验收规范》

- 《自动喷水灭火系统施工与验收规范》

- 《消火栓给水系统施工与验收规范》

- 其他相关的消防法规、规范和技术要求

- 维护保养期限：

- 该维护保养工程合同期限为一年。

- 合同期满后，如投标人在合同履约期间所提供的服务标准满足招标人的使用需求，经双方协商可延续该维护保养合同。

二、投标须知

- 投标人资格：

1.符合《招标投标法》规定的供应商资格条件；

2.具备国家消防系统维修保养资质且在广东省消防管理部门有效注册的企业。

3.具有与消防设施维护保养相适应的管理人员、专业技术人员和技术工人（需提相关的资质证明文件）；具有2年以上消防设施维护保养经验（需提供样板项目合同文件证明）

4.具有良好的社会信誉，非东莞企业应在东莞区域内设有分支机构。

5.具有较好的技术、装备力量和经济实力。

6.投标单位参与投标活动的联系人应为其法人代表或持有法人代表书面授权委托书的代理人。

- 投标人应承担投标所涉及的前期工作的一切费用，不管投标结果如何，招标人均不予以承付；

- 按招标人要求，各投标方必须统一接受发包方关于工程的解释说明及现场勘查和测量，未参与者均不接受其报价和施工投标；

- 招标人不提供承包方人员食宿临设场地,承包方要自行解决；

- 文明、安全施工，保证遵守城市学院限定的施工范围,并保证施工范围内清洁整齐，予以场地围护,不影响美观，教学区域不影响正常上课，对于未达标者，招标人将采取经济严惩、取消供应商资格等处罚措施；

- 进入城市学院必须统一着装（工衣、工牌等），未按要求佩带者将拒绝入场施工。

- 工程内容及要求

（一）对消防设施设备进行检测、保养、维修、更换，保障设施设备正常使用。

（二）拟定详尽的维修保养方案，每月提供一份维修保养记录。

（三）参加协助学校开展的各项消防工作。

（四）维修保养期限1年。维修保养期限内，所有消防设施设备出现故障，有修复价值的，由中标公司提供免费修复服务。没有修复价值，需要更换的，由投标人提供清单并负责所有人工费用，招标人审核后，组织采购单件市场标准价在100元以上的设备或配件（按招标人内部采购办法执行），相应费用由招标人负责；单件市场标准价在100元（包括100元）以下的设备或配件则由投标人负责采购并承担相应的材料费用；投标人负责失效设备的拆除和正常设备的替换及调试等安装工程范畴内系统维修。

（五）中标单位签订合同后，做好首次的设施设备排查，提供需要更换的清单，由招标人负责采购，投标人负责安装更换所有人工，首次更换设备不在100元的限额之内。

（一）每日驻场人员工作内容：

1.消防控制中心：观察主机显示灯，确认设备有无故障；对备电进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源自动切换试验；消防广播播放、强制转换是否正常。

2 .火灾自动报警系统：目测、抽查探测器有无故障。

3.自动喷水灭火系统：末端放水，开启试报警阀。

4.消火栓系统：巡查消火栓箱设备是否齐全，并签到。

5.水泵房压力、位置、响声是否处于正常状态。

6.防火卷帘下有无障碍物，是否处理待用状态。

7.灭火器的巡查及建立使用档案。

8.处理紧急突发事件。

（二）每月消防控制主机电源检查项目:检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

- 检查方式﹕

1.1自动控制方式下, 手动切断消防主电源, 观察备用消防电源的投入以

及指示灯的显示。

1.2人为控制方式下, 在低压配电室应先切断消防主电源, 后闭合备用消

防电源, 观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。

1.3每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电

源自动切换实验。

- 每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕

2.1触发自检键，进行功能自检:

2.2对控制器电源全部发光显示器进行检验, 并循环三次。

2.3对Ⅱ级编程继电器进行检验, 检验期间继电器触点动作, 但输出

+24V撤消。

2.4对打印机功能进行检验。

2.5对控制器的主要硬件接口芯片, 存储器芯片及各类插件的主要I芯片

进行自动实时故障检测。

- 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况

- 在备用直流电源供电状态下，进行断路故障报警及火警优先功能、报警功能检测：

4.1类比探测器、手动报警按钮断路故障，查看故障显示。

4.2断路故障报警期间，采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后向

同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火

警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后，只消音，不重

定。

- 用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。

- 系统重定，恢复到正常警戒状态。

（三）火灾自动报警系统检查、维护和保养

- 火灾探测器:

1.1为使火灾探测器保持性能良好, 正常运行, 每月应对所有的火灾探测器采用抽测的方式进行测试，对误报烟火灾探测器进行清洗确认是否损坏。

- 点型感烟探测器:

2.1采用发烟装置向探测器施放烟气，查看探测器报警确认灯、以及火灾

报警控制器的火警信号显示。

2.2消除探测器内及周围烟雾，报警控制器手动重定，观察探测器报警确

认灯在重定前后的变化情况

- 点型感温探测器:

可重定点型感温探测器，使用温度不低于54℃的热源加热，查看探测器报警确认灯和火灾报警控制器火警信号显示；移开加热源，手动重定火灾报警控制器，查看探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。

3.1对测试过的火灾探测器做地址记录, 以免在下期测试中重复测试同一

个点。在一年内通过定期测试后将所有火灾探测器测试一遍。

3.2测试中应核对火灾探测器的地址是否正确。

3.3在测试过程中, 应对火灾探测器报警的迟缓程度做记录, 通过汇总,

对其工作状态有一个大致的了解, 为是否对火灾探测器进行清洗提

供佐证。

3.4对于探测装置因环境条件的改变，而不能适用时，应通过设计、施工

部门及时更换。

3.5要防止外部干扰或意外损坏。对于探测器不仅要防止烟、灰尘及类似

的气溶胶、小动物的侵入、水蒸汽凝结、结冰等外部自然因素的影

响而且还要防止人为的因素如书架、贮藏架的摆放或设备、隔断等

分隔对探测器和手动报警按钮的影响。

- 手动报警按钮

4.1每月巡检手动报警按钮装置, 检查外罩玻璃是否有破损。如有损坏应

及时更换,以免发生误报。

4.2每季度巡检时, 触发按钮查看火灾报警控制器信号和按钮的报警确认

灯是否准确。

4.3每季度对警铃及广播测试一遍，发现故障及时维修。

（四）消防给水系统检查、维护和保养

- 消防水池

1.1每月查看消防水池水位及消防用水不被他用的状况。

1.2每月查看补水设施。

1.3每年对水源的供水能力进行一次测定。

1.4每年应不少于壹次对消防水池进行清洗、排污。

- 消防管路系统

2.1观察稳压泵的启动频率，确定管网有无渗漏现象。

2.2外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是

否牢固，发现问题应及时处理。

2.3清除堵塞：系统管道中, 可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源

带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水

力警铃输水管堵塞等。

2.4每季度需对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良

好，并对水流指示器的报警功能进行检查。

- 稳压泵及气压水罐

每月检查应依据如下步骤进行﹕

3.1打开排气阀，检查是否能够自动加压。

3.2打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压

力表是否显示正常

3.3打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险

应慢慢将阀门打开。

- 消防水泵

4.1每月查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀

杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。

4.2每月在泵房控制柜处启动水泵，查看运行情况。消防水泵应每月启动

运转1～3次；当消防水泵为自动控制启动时，应每月类比自动控制的条件启动运转1～3次。手动、自动控制启水泵1～3次，查信号有否返馈，水压是否上升，电机转动是否正常。有无变形、发热等状况。轴与电机、连接部件是否有松动、锈蚀、变形、发热，是否要加油。运行时间一般不少于5分钟。

4.3每月在消防主机控制室启动水泵，查看运行及反馈信号。

4.4每月检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压

力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。

4.5每月检查主、备泵能否自动切换

4.6每月检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。

4.7每月启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。

4.8每二年对消防水泵大修一次，添加润滑油，清洗内部杂质。

4.9每年度对水泵电动机的维护保养：

4.9.1电动机轴承润滑油是否加足，有无严重脏污、变质现象。转动

转轴，检查旋转是否正常。

4.9.2电动机是否变形、损伤、锈蚀，机械性能是否良好（电动机在

运行 时应不发热、无异常振动及杂音）。

4.9.3水泵轴与电动机的连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀。

4.9.4填料是否明显漏水，有无变形损伤，螺栓螺母是否松动。

- 电控柜的维护保养

5.1每月检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。

5.2每月检查线路图及操作说明是否齐全。

5.3每月检查电压、电流表的指标是否在规定的范围内。开关是否有变形、

损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。

5.4每月检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关

应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。

5.5类比主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示

灯显示。

- 水泵接合器每月查看标志牌、止回阀。

- 室内消火栓每月对消火栓进行如下检查﹕

7.1确保消火栓周围没有障碍物阻挡, 取用方便。

7.2确保消火栓外观整洁、标示清晰、无机械损伤及严重腐蚀。

7.3检查消火栓有无生锈漏水现象; 栓口的橡胶垫圈等密封件有无损坏或丢失; 消火栓的闸阀开启是否灵活，必要时应对阀杆加润滑油。

7.4对室内消火栓还应检查消火栓箱内的水枪、水带等设备是否完备配套，水龙带有无霉腐﹔破玻按钮工作状态正常。

7.5随时抽查消火栓的出水情况。对重点部位的消火栓每年应逐个进行出水检查；对非重点部位的消火栓可按消火栓总数的10％～20％进行出水抽测实验。连接水带、水枪，触发启泵按钮，查看消防泵启动和信号显示。

7.6室内消火栓系统还应随时观察消防水池、水箱的水位情况，发现不足应及时补充。

- 室外消火栓，室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

8.1用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

8.2检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。

8.3检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。

8.4每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验。

8.5定期检查消火栓前端阀门井。

8.6保持配套器材的完备有效。

（五）自动喷淋灭火系统检查、维护和保养

- 报警阀组

1.1每月检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整。

1.2每月对报警阀的压力表进行检查, 检查报警前、后压力表指示是否正

常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。

1.3每季度对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以

及报警阀各部件的工作状态是否正常。每季度应对报警阀旁的放水试

验阀进行一次放水试验，验证系统的供水能力，压力开关的报警功能

是否正常。

- 自动喷淋头及管道

2.1每月应对喷头进行一次外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现

象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头

上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或

更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

2.2各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应小于安装

总数的1％，且每种备用喷头不应少于10个。

2.3检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内

有无堵塞。

2.4每两个月应利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时

排除管网内的铁锈及杂质。

（六）应急照明、疏散指示标志和灭火器检查、维护和保养

- 每月应查看应急照明外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

- 每季度对应急照明进行一次功能性测试,按下列方法切断正常供电电源，用秒表测量应急工作状态的持续时间：（出具不符合使用要求清单和所有维修、更换人工）。

2.1自带电源型和子母电源型切断其主供电电源。

2.2集中电源型切断其控制器主电源。

2.3接在消防配电线路上的应急照明灯具，切断非消防电源。

- 使用照度计，测量两个应急照明灯之间地面中心的照度；应符合建筑规的范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

- 配电室、消防控制室、消防水泵房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间，使用照度计测量正常照明时的工作面照度；切断正常照明后，测量应急照明时工作面的最低照度。

- 疏散指示标志逃生图纸:

5.1每月查看外观，核对位置及完好情况。

5.2每季度对疏散指示标志进行一次功能性测试﹕

5.2.1关闭正常照明，查看发光疏散指示标志的自发光情况。

5.2.2切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照度。

5.2.3每个季度更新一次逃生图纸 (如果有变化)

6.每季度对灭火器全部检查，对压力不够和因其他原因造成不合格不符合使用的灭火器进行统计，协助招标人采购配置到位。

（七）应急广播系统检查、维护和保养

1. 每月在消防控制室用话筒对所选区域播音，检查音响效果。

2. 每季度自动控制方式下，分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警

按钮后，核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。

- 每月在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下，自动和手动强制切换火灾应急广播。

- 每季度用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音，当大于60dB时，

重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级，并与环境噪音对比。

（八）防火分隔设施检查、维护和保养

- 防火门

1.1每月查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。

1.2每季度对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手

动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号

- 防火卷帘

2.1每月查看外观。

2.2每季度进行下列方式操作，查看卷帘运行情况反馈信号后重定。机械

操作卷帘升降。

2.3触发手动控制按钮。

2.4发散烟雾或不低于54℃热气测试其自动反应状况。

（九）防排烟系统检查、维护和保养

排烟系统每个月主要检查以下项目:

- 测试排烟风机自动和手动工作正常

- 测试防水阀,排烟阀动作灵敏,无滞碍

（十）防火卷帘系统检查、维护和保养

防火卷帘系统每个月主要检查以下项目：

1．检查防火卷帘门手动下降、上升控制功能及动作是否正常。

2．检查防火卷帘门自动下降控制功能及动作是否正常。

3．检查联动防火卷帘门一步降、二步降到位准确，信号返回功能是否正常。

4．检查防火卷帘门控制箱供电正常。

（十一）消防设施保养人员配置要求:

1.投标人至少安排1名获得初级建(构)筑物消防员证书，能独立进行消防维修保养人员进行维修保养工作并全年驻守学校应急备勤，驻守人员按正常上班时间到校上班，24小时随时待命处理突发事件，接受学校及中标单位的双重管理。综合联动测试时需要配置4名以上的专业消防保养工程师, 每月1次在现场点检或维护消防系统相关设施。招标人不提供食宿。

2.投标人每次月检工作时间应不少于5天。

3.驻场人员需按照消防日检的相关要求操作。

（十二）保养完成及出具保养报告（月/季/年度）

1.每月/季/年应根据招标人要求定期进行保养，招标人根据实际状况每年安排一次年度保养，时间以招标人通知为准。

2.投标人应当在完成月/季/年度保养后的三天内出具保养报告，保养报告应当有保养公司公章、负责人签名，消防管理人员签名及盖消防管理部门公章。

3.投标人需要制做或更新消防设施保养或点检表格

4.投标人需要全力配合招标人做好每年的消防演习

5.建立消防档案，要配合招标人完善消防档案，档案内容如下：

（1)建筑消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。基本情况包括消防设施验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料。动态管理情况包括值班记录、检查记录、故障处理登记和年度检验报告等。

（2)保存期限

《建筑消防设施巡视检查记录》的存档时间不应少于1年。

《建筑消防设施测试检查记录》和《消防控制室值班记录》的存档时间不应少于3年。

《建筑消防设施故障处理登记》和《建筑消防设施年度检验报告》的存档时间不应少于10年。

（十三）违约责任

1.投标人必须按照招标人要求每月对消防系统进行一次全面保养并出具保养报告，如投标人未按要求进行保养，招标人有权对投标人进行处罚合同总金额的10%，并不支付当季保养费用，给予投标人警告，投标人再犯则招标人有权中止合同（参照消防运维评分细则）进行管理约束。

2.招标人消防系统出现故障，投标人正常服务的响应时间为2小时内到达招标人地点，如超时1小时扣2分，每增加1小时扣2分，从当季维保费用内扣除。

四、报价方式

1.投标人必须就以上工作内容核算工程量，报价为各分项的人工费（按广东省现行预算定额进行编制，如人工费为折后价，须注明相关比例）、材料费及含税组成。

2.严格按照工程量与报价表中要求的设备与主材品牌报价，未明确要求品牌的材料，投标单位须提供品牌选择范围或样品供我方确认。

3.工程量清单是投标报价的基础，该清单是招标人在消防系统图的基础上予以测算，与现场情况可能存在差距，投标单位根据和招标人共同现场勘察所掌握的数据，进行综合报价。

4.报价有效期为两个月以上，报价有效期指自确定最终价格之日起计至合同签定之日。

五、投标文件的组成及解释

1.投标报价书。

2.提供消防设施维护保养的质量承诺书。

3.消防系统维护保养实施方案及应急处理方案；人员配备方案日常、月度、年度维护保养及检查方案以及在施工过程中的安全防护预案。

4.企业资质证书复印件。

5.根据招标文件规定的相关要求，编制维护保养计划（含人员配置说明以及分工说明），并提供计划进场实施维护保养人员名单。

6.提供项目经理名单以及相关资质、身份证明资料。

7.维保人员在工作时必须着装中标方的工衣，并保证工衣整洁、得体。投标方须提供冬夏工衣的相关资料。

8.投标方在收到招标人文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标人文件后二日内以书面形式向招标人提出；招标人将以书面形式予以解答。

六、投标文件的编制与递交

- 投标文件的密封与标志

- 投标人应将投标文件打印版及电子版(光盘或U盘)一起，分技术标书与经济标书分别密封。

- 投标文件打印版必须加盖投标单位公章。

- 在投标文件袋封面上写明投标人名称和项目名称。

- 投标文件封装后在密封处加盖投标人公章和单位法定代表人的印鉴。

- 如果投标人未按上述规定提交的投标文件将被拒收或视为无效标书。

- 投标截止期

- 投标人应在投标截止时间之前将投标文件按上述地址递交给招标人。招标人在接到投标文件时登记签收。

- 超过投标截止期送达的投标文件将被拒收，并原封退给投标人。

- 评　标

评标工作由招标人组成评标小组对投标人提交的方案及报价进行综合评定后确定消防维保单位，不保证最低价中标，且不向投标人作任何解释；

- 中标条件

- 最大限度响应及满足本文件的要求。

- 报价较低且合理。招标人并不保证最低报价中标。

- 保养组织方案科学、合理。

- 未按招标人要求报价,经招标人确认后,则做废标处理。

- 工程遗漏项目报价,故意造成总价偏低者,招标人确认后,则做废标处理.

- 合同签订

- 确定中标人后，招标人将颁发《中标通知书》给中标人并于十日内与中标单位签定合同。

- 确定中标的投标单位若放弃资格，将被招标人永远取消投标资格。

- 工程款支付

经双方确认，工程维护费分四期每季度支付，中标方需完成合同中每季度项目（招标人工程师确认）维修保养内容，招标方在每季度收到中标方的付款申请和发票后,于15日内支付中标方上一季度维护保养费，招标人有权拒付存在争议的服务费并有权扣除投标人应付的任何违约金、罚款及费用。******************************以上.*****************************

附件一：东莞理工学院城市学院2015-2016年消防设施维护保养工程量清单

1.火灾自动报警系统(19个回路、3077个点)

火灾自动报警主机、探测器、模块、线路、报警按钮等。

2.消火栓系统

消防水箱、消防水泵（4套）、室内消火栓（室内1905套）、室外消火栓（室外45套）、管道、阀门等。

3.自动喷淋系统（7套）

消防水箱、喷淋头、管道、阀门等

4.防火卷帘门（78套）

卷帘电机、卷帘门等

5.其它消防设施设备

风机（13套）、安全出口、应急灯（2854个）、防火门（761套）、灭火器（3810个）、灭火器箱（1905个）等

附件二：评分细则如下：

若系统发生故障，中标公司在接到通知后2小时做出响应,4小时内到达现场，问题在24小时之内解决,没解决则按付款细则打分。

序号; 项目; 要求; 未达要求; 备注. 1; 火灾自动报警系统; 正常工作，发生故障24小时内解决; 故障每过24小时扣除5分; 以用户方检查记录为准. 2; 消火栓系统; 正常工作，发生故障24小时内解决; 故障每过24小时扣除5分; 以用户方检查记录为准. 3; 自动喷淋系统; 正常工作，发生故障24小时内解决; 故障每过24小时扣除5分; 以用户方检查记录为准. 4; 防火卷帘门系统; 正常工作，发生故障24小时内解决; 故障每过24小时扣除5分; 以用户方检查记录为准. 5; 其他消防设施设备; 正常工作，发生故障24小时内解决; 故障每过24小时扣除5分; 以用户方检查记录为准. 扣分说明：以上注明24小时内解决的问题，超过时间将重复扣分，直至解决故障，比如应24小时内解决的问题，超24小时扣5分，超48小时再扣5分。. 付款说明：每季度总分100分，付款比例为得分比例（例如，第一个维护保养季度扣分20分，得80分，则支付费用为当季度应付费用的80%）.