东莞理工学院城市学院

学生宿舍楼热水系统工程

需求公告

项目名称：东莞理工学院城市学院学生宿舍楼热水系统改造工程

需求单位： 东莞理工学院城市学院

2020年12月07日

# 第一章  需求公告

根据相关法律法规规定，现就东莞理工学院城市学院学生宿舍楼热水改造工程进行需求公示，欢迎提供货物、服务的厂商或其合格代理商前来报名：

一、采购内容及数量：

1、采购内容：本项目以合同能源管理BOT（建设-营运-移交）模式进行合作。

2、投资估算：不低于人民币1500万元整。

3、投标人必须具备独立完成本项目的能力。详细招标要求及需求请参阅招标文件中采购项目内容。

二、合格投标人的资格要求：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a)具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或三证合一等证明文件）；

b)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年年度财务状况报表。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表）；

c)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）；

d)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

e)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并取得合法企业工商营业执照，具有相应的经营范围；

3、投标人须具备机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；

4、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”，没有处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关记录已失效，投标人需提供书面声明）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(投标人出具声明函)；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动(投标人出具声明函)；

7、合作单位需提供近二年内同类高校1万人学生人数以上的BOT项目三个合同及机电三级施工资质的安装能力；

8、本项目不接受联合体投标。

二、报名截止时间：

1、日期：2020年 12 月 22 日止（双休日及法定节假日除外）

上午8:30-11:30、下午13:00-17:00。

2、地点： 东莞理工学院城市学院行政楼后勤保卫处122室（物业中心） 。

三、现场勘察：

现场勘查：不集中组织，请投标人自行预约踏勘现场，踏勘期间发生的费用或意外导致伤亡等一切责任和损失均由投标人自负。

预约电话：0769-23382673、13537314499  联系人：李主任

勘查地点：东莞市寮步镇文昌路1号东莞理工学院城市学院内。

东莞理工学院城市学院

2020年 12 月  7 日

第二章  招标项目内容及要求

# 一、投标人资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

a)具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照或三证合一等证明文件）；

b)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年年度财务状况报表。若投标人新注册的，则提供成立至今的月或季度财务状况报表）；

c)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函）；

d)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2020年以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；

e)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并取得合法企业工商营业执照，具有相应的经营范围；

3、投标人须具备机电安装工程专业承包三级（或以上）资质；

4、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单”，没有处于“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及“中国政府采购网”查询结果为准，如相关记录已失效，投标人需提供书面声明）；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(投标人出具声明函)；

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动(投标人出具声明函)；

7、本项目不接受联合体投标。

注：投标人必须按照规定的时间地点和要求登记并购买招标文件。

# 二、用户需求

（一）项目概况及说明

1、采购项目名称：东莞理工学院城市学院学生宿舍楼热水系统工程项目。

2、项目地点：东莞市寮步镇文昌路1号东莞理工学院城市学院内。

3、采购内容：本项目以合同能源管理BOT（建设-营运-移交）模式进行合作。

4、投资估算：不低于人民币1500万元整。

5、采购项目基本情况：

为落实国家节能减排政策，建设节约型校园，改善学生洗浴环境，提高学生生活质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规的要求，我校将采取公开招标的方式，选择合格的社会企业建设改造学生宿舍楼的热水系统。

东莞理工学院城市学院地处东莞市。东莞市位于欧亚大陆的东南缘、广东省南部、珠江三角洲东北部的东江下游，地处北回归线以南，濒临南海。东莞地处东经113度31分，北纬22度39分。太阳高度角较大，太阳总辐射量与日照时数充足，年日照时数约2000小时，年日照百分率为45%。一年中最热的月份是7月，月平均气温达28.7℃。最冷月为1月份，月平均气温为9～16℃。平均相对湿度77%，市区年降雨量约为1720毫米。全年中，4至6月为雨季，7至9月天气炎热，多台风，10月、11月、和3月气温适中，12至2月为阴凉的冬季。全年水热同期，雨量充沛。

本次热水系统工程范围涉及东莞理工学院城市学院学1至学12学生宿舍楼共12栋，共4892间，入住学生约22362人。学生宿舍楼安装空气源热泵中央热水系统，采用合同能源管理，每人每天热水供应按50L设计。本项目由投标人全额投资，包括运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、培训费和验收等一切费用（含启动备用变压器电力增容和变压器至设备安装场地之间的电缆铺设），招标人不再支付其他任何费用。由投标人负责项目的设计、设备材料的采购、安装、调试、进行有偿服务，并在合同有效期内负责日常维修、维护、管理，达到为宿舍内的学生提供每天生活热水供应。

学生宿舍楼入住情况表：

| 序号 | 学校宿舍 | 区域 | 房间数 | 床位数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学1（男生宿舍） | A区 | 184 | 1104 |
|  |  | B区 | 72 | 432 |
|  |  | C区 | 114 | 684 |
|  |  | D区 | 78 | 468 |
|  |  | 小计 | 448 | 2688 |
| 2 | 学2（男生宿舍） | A区 | 196 | 784 |
|  |  | B区 | 78 | 312 |
|  |  | C区 | 120 | 480 |
|  |  | D区 | 78 | 312 |
|  |  | 小计 | 472 | 1888 |
| 3 | 学3（男生宿舍） | A区 | 184 | 736 |
|  |  | B区 | 72 | 432 |
|  |  | C区 | 114 | 684 |
|  |  | D区 | 78 | 312 |
|  |  | 小计 | 448 | 2164 |
| 4 | 学4（女生宿舍） | A区 | 196 | 1176 |
|  |  | B区 | 78 | 468 |
|  |  | C区 | 120 | 720 |
|  |  | D区 | 78 | 468 |
|  |  | 小计 | 472 | 2832 |
| 5 | 学5（男生宿舍） | A区 | 184 | 736 |
|  |  | B区 | 72 | 288 |
|  |  | C区 | 114 | 456 |
|  |  | D区 | 78 | 312 |
|  |  | 小计 | 448 | 1792 |
| 6 | 学6（女生宿舍） | A区 | 192 | 768 |
|  |  | B区 | 100 | 400 |
|  |  | C区 | 193 | 772 |
|  |  | D区 | 90 | 360 |
|  |  | 小计 | 575 | 2300 |
| 7 | 学7（女生宿舍） | A区 | 172 | 688 |
|  |  | B区 | 50 | 200 |
|  |  | C区 | 172 | 688 |
|  |  | 小计 | 394 | 1576 |
| 8 | 学8（女生宿舍） | A区 | 172 | 688 |
|  |  | B区 | 50 | 200 |
|  |  | C区 | 185 | 740 |
|  |  | 小计 | 407 | 1628 |
| 9 | 学9（女生宿舍） | A区 | 188 | 752 |
|  |  | B区 | 60 | 240 |
|  |  | C区 | 188 | 752 |
|  |  | 小计 | 436 | 1744 |
| 10 | 学10（女生宿舍） |  | 213 | 1278 |
| 11 | 学11（女生宿舍） |  | 231 | 1080 |
| 12 | 学12（女生宿舍） |  | 348 | 1392 |
| 合计 | 4892 | 22362 |

6、本项目要求中所出现的设备、工艺、材料仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求的标准。

## （二）商务要求

1、服务年限及权属：

1）由投标人负责提供设备全额投资，热水系统合同能源管理经营年限为15年，热水价格不得高于25元/吨。

2）经营期内，中标人不得私自移动、拆除热水设备；经营期满后，中标人将项目无条件整体移交给采购人，全部资产设备的所有权无偿归采购人所有。

2、工期：学生宿舍学1至学12热水系统需2021年8月20日前完成安装验收并正常投入使用。投标时提供承诺函（格式自拟）。

3、热水系统安装地点：采购人指定地点。

4、付款方式：本项目采用招标人向中标人购买热水服务的形式。中标人的热水费收取和水电费支出均以双方书面每月确定的每幢学生宿舍总水表、总电表为依据向招标人（校方）结算热水费用。

5、收费定价及履约保证金：

1）收费定价：学生淋浴热水收费：采用流量计费，计量水控表由中标方出资建设,热水收费不得高于25元/吨。

2）收费形式：中标方负责投资建设空气源热泵中央热水系统及智能计量水表，供招标人学生充值消费。学生消费充值金额直接进入招标方（校方）独立对公收费账户，收费渠道申请由中标方完成微信、支付宝收费通道。

3）采购人不确保所有宿舍床位住满学生，且因学生住宿条件改善或学校发展等其他原因，可能造成住宿人数减少，请投标人自行考虑学生人数减少后的经营成本，不得因人数变动而调整热水的收费价格。

4）履约保证金：中标人在签订合同前将10万元整履约保证金转入学校指定账户。如果中标单位不履约，保证金归采购人，投标时提供承诺函（格式自拟）；履约保证金的用途是投标人在接到故障报告后在规定时间内不能完成解决故障问题或不能更换原品牌同规格型号（或优于），采购人有权另行安排维修或者更换，费用从缴付的履约保证金支付，告知中标人但不需要向中标人申请。履约保证金使用后由中标人在五个工作日内补充达到相应履约保证金标准10万元整。经营期结束后10天（日历天）内无息退还。

6、质量要求：达到国家验收规范合格标准及招标单位技术条件要求；所有产品出厂检验合格，符合产品检验合格证。中标人提供包括但不限于满足热水系统合格证、检验报告、安装、使用和维护的一整套技术文件。

7、安全文明施工要求：要求达到国家、广东省和招标人所在地现行安全生产文明施工验评标准；所有施工和维修人员必须持证上岗，做好各项安全防护措施；施工服从招标人工作人员安排，不能影响学生的学习和生活秩序；因施工造成损坏的设施要照价赔偿；施工完毕必须搞好清洁卫生。

8、服务与管理要求：

1）确保所有住宿学生房间的生活热水供应量（设计不少于每人每天50L），全年热水终端出口温度不低于50℃±5℃。每次开始使用时热水温度低于50℃的不超过2L。

2）中央热水系统供热水总时间为每天12小时,具体供水时间段双方协商在合同中明确。暂定时间段，早上：6:30至8:30，中午：11:30至13:30，下午—晚上：16:00至24:00。

3）投标人提供专业维修人员抵达维修现场的最短路程和时间及在校内设置专业维修人员；提供完成检修和维修或更换任务的处置方案，提高服务学生满意度的有效举措。投标人须安排驻点办事人员负责完成热水卡充值、日常管理、维修处理等工作。

4）负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行。

5）故障响应时间及措施：投标人在接到故障报告后30分钟内响应，1小时内到达现场，一般情况8小时内完成解决故障问题，特殊情况不能超过24小时，修复无效一周内更换机器。

6）投标人实行备件先行制度，为保证保修期内的故障设备能及时响应服务，中标人应提供备品备件，以保证故障恢复的及时性。

9、其他要求：

1）中标人应严格遵守国家、省、市有关电气设备防火、防触电安全事故，高空作业操作规程。否则，由此造成的财产损失和人身安全事故，均由中标人负责；

2）中标人在设备安装和维修工作中，应严格执行相关施工规范，采取各种防护措施，确保施工安全和第三者的人身安全，承担所造成事故的责任和产生的费用。在合同期间因热水系统设备质量问题引起的责任事故由中标人承担；

3）中标人在施工过程中造成地面、墙面等设施损坏，必须给予原样修复，热水系统施工应向招标人提供施工方案，获批准后施工，不得破坏外墙美观；

4）合同期内，中标人如果单方面终止合同，中标人需赔偿违约金，违约金按当年年总使用费的1%计算，中标人所安装的热水设备全部归招标人所有；

5）由于不可抗力因素造成不能正常履行合同的，双方免责，若因招标人管理不当导致中标人财产受损，中标人保留向招标人索赔的权利；

6）法律诉讼：签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则可以向合同签订地所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续履行合同其余条款。

7）中标人使用招标人的水电费由中标方负责承担，根据招标人要求按安装电表和水表计量的实际消耗金额支付给招标人。水、电收费标准按照学校用电、用水价格标准收费(水电收费的价格随供电局、水业集团对学校用水用电收费价格的调整做相同比例的调整）。请中标人自行考虑经营成本。

10、报价要求：本项目采用单价包干合同。包干价含项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、货物的制造、包装、生产现场踏勘、运输、装卸、保险、安装调试、备品备件、专用工具、水电管道及线路安装、水电表、特殊工具、验收、税金以及服务合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；投标人在招标文件规定范围内自行报价，报价包括但不限于本项目实施过程中应预见和不可预见的所有费用等，投标人漏报或不报，视为有关费用已包括在其报价中。

11、项目相关要求：

1）采购人提供安装场地，提供安装水电源接入口。中标人负责提供启动备用变压器电力增容和变压器至设备安装场地之间的电缆铺设，提供和安装调试共12栋宿舍楼热水淋浴系统（含原楼面设备材料拆除，制热设备，计量水表，供水供电线路、排水管及热水管网敷设、垃圾清理等），负责日常的营运管理和维护。

2）经营所得归中标人所有，中标人对该项目的经营自负盈亏。

3）所投入设备使用的水电费由中标人承担，根据招标人要求按安装电表和水表计量的实际消耗金额支付给招标人。水、电收费标准按照学校用电、用水价格标准收费(水电收费的价格随供电局、水业集团对招标人用水用电收费价格的调整做相同比例的调整）。请中标人自行考虑经营成本。

4）中标人将是上述区域服务年限期内唯一合作的商家。

5）本次安装数量系根据初步需求统计，与实际使用量可能存在一定差异。投标人在报价中须充分考虑此因素，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。在签订合同后，采购人可根据实际需求进行增减，该增减结果不改变成交价。

12、合同期服务要求：

1）中标方应确保设备的正常运行。

2）中标方在合同期内应承担设备在自身运行中的保养、维护、维修（所有系统相关配件的更新、维修等）、清洗等工作，须保证系统正常运行并承担所有相关费用。所需的配件及故障维修等所产生的一切费用，采购人不支付其它任何费用。

3）经营期满，中标人将该项目设备无偿移交给采购人所有。采购人或其委托机构对项目设备进行检查，以确认是否符合规定的质量要求。中标人把整套设备移交采购人，采购人可以自己营运这些设备，也可以选择与中标人议定延续特许协议，或者与具有竞争力的公司议定一个新的特许权协议。

13、培训要求：

1）投标人须免费提供操作和服务培训及提供相关技术资料。

2）中标人须派遣有经验的技术人员，前往采购人单位进行优质的培训服务。对货物的使用、操作、注意事项和维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，确保采购人能够对货物有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养，培训的一切资料由中标人免费提供。

3）中标人为招标方的设备监管人员提供不少于5次的免费系统技能培训，确保能达到独立操作管理（正常运行情况下学校设备监管人员不允许私自启停设备，控制系统的钥匙原则上由投标人管理，学校管理部门留存备用钥匙），以便灾害性天气和突发状况期间的协助配合，确保正常运行。

## （三）技术要求

1、设计依据

1.1《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》GB/T 21362-2008；

1.2《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015；

1.3《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009；

1.4《室外给水设计规范》GB50013—2006；

1.5《建筑结构载荷规范》GB50009-2012；

1.6《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB 50303-2015；

1.7 《层面工程技术规范》GB50345-2012；

1.8《钢结构工程施工规范》GB 50755-2012；

2、设计原则

2.1执行国家环境保护、节能减排的政策，符合国家有关法规、规范及标准；

2.2采用高效节能、智能控制的新工艺、新技术，确保满足热水用量，减少工程投资和日常运行费用；

2.3确保项目实施安全性，实现水、电分离，真正体现以人为本。

3、热水系统工程内容与要点：

3.1每栋学生宿舍的热水系统将采用空气源热泵中央热水系统为热源，以合同能源管理BOT模式进行合作。

3.2热水工程范围：空气源热泵的中央热水系统设备、供水主管或楼面环管以及末端计量设备、洗浴设备（含混水龙头、软管、花洒等）。中央热水系统工程必须安装在线远程监控系统，对设备系统的运行状况（包含但不限于水电数据统计、当地环境温度、热水水温、水位、参数设置等功能）。

3.3本项目由招标人提供场所，报价人投入资金、安装、建设、营运，学生按流量计费使用热水，报价人向招标人结算热水费用偿还项目。

3.4投标人建设安装的空气源热泵的中央热水系统，根据招标人提供的《学生宿舍节能改造信息》，结合现场实际情况进行方案设计和安装建设。

3.5投标人建设安装的空气源热泵的中央热水系统生产的生活热水温度为：出水温度50℃±5℃；热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与冷水系统水压平衡。按全天候每人每天使用生活热水50L设计。

3.6投标人在每个用水点安装智能计量水表计费系统，学生自愿使用手机支付刷卡用水，按量计费。

4、热水指标要求：

4.1热水终端出口水温：全年50℃±5℃（由校方组织实测）；

4.2热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与冷水系统水压平衡；

4.3首次开始使用时热水温度低于50℃的不超过2L（由校方组织实测）；

4.4保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样。

5.设备及材料要求：

5.1空气源热泵中央热水系统。

5.1.1空气源热泵热水机组采用循环式加热。

5.1.2空气源热泵热水机组按冬季工况选型（不能采用电辅助加热），冬季低温天气情况下，能正常工作，确保热水温度及用量。

5.1.3空气源热泵热水机组额定制热量及空气源热泵热水机组能效系数。（提供第三方检测机构出具的检测报告和所投产品的中国能效标识网产品查询截图加盖投标人公章）

5.1.4空气源热泵机组必须为中国制冷空调行业CRAA认证产品和中国环境标志认证产品（投标产品所选型号必须包含在内），需提供相关证书复印件。

5.1.5空气源热泵机组在标准工况为一级能效。

5.1.6热泵主机出水水温≥55℃，且可控20～55℃。

5.1.7空气源热泵热水主机制冷剂应采用环保型制冷剂（须提供相关证明材料）。

5.1.8空气源热泵机组必须具有智能除霜技术，能保障热水系统稳定运行（须提供相关证明材料）。

5.1.9空气源热泵热水机组工作时间为早晨7:00～22:00；晚上22:00～次日7:00机组不得工作（机组停止工作,只有热水输出管道的稳压水泵运行），以免由于设备噪音影响学生休息。用户热水供应时间为间隙性供水，具体供应时间段中标方须配合招标人协商决定。

5.1.10热泵主机采用直流变频风机（提供CNAS和CMA认可的权威检测报告）。

5.1.11空气源热泵主机防触电保护类型为I级，防水等级为IPX4级，空气源热泵机组整体噪音≤63dB。（提供第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章）

5.1.12所投产品制造商具有CTEAS七星售后服务体系完善程度认证证书或商品售后服务评价体系五星级认证证书。（提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图加盖投标人公章）

5.1.13空气源热泵机组产品设备制造商需具有知识产权管理体系认证证书。（提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网上查询截图加盖投标人公章）

5.2保温水箱：材质要求内壁SUS304不锈钢，壁厚≥1.0mm、外壁201不锈钢，壁厚≥0.6mm，中间保温采用80mm以上聚氨酯整体发泡保温。内胆采用机械冲压成型的不锈钢板制作而成的立式圆形水箱，焊缝需要经防腐处理，确保长期使用无渗漏；水箱应有排气阀、排污管、检修梯及检修孔。

5.3热水增压泵采用变频控制，热水循环泵做到自动控制。

5.3.1水泵能效等级均为2级及以上。（须提供投标产品选型系列节能认证证书及相关证明文件）

5.3.2热水供水压力为：1.5 kg/C㎡±0.5 kg/C㎡，且应保证与冷水系统水压平衡。

5.3.3变频器：输入箱数：3PH三相。

5.4热水供应管道：楼层及房间管网要求采用PP-R保温发泡管（如需改造），屋面主体系统管道采用PP-R热水管，保温层橡塑材料，外套铝板。（提供PP-R热水管及保温材料的产品检测报告）

5.5一体式水控器及管理系统

5.5.1要求采用电磁阀、流量水表、控制主板一体式物联网蓝牙计量水控器。水控器采用直流12V安全电压供电，24小时不间断供电。

5.5.2一体式计量水控器采用全防水设计，控制电路全部密封在内胆盒中，防止水蒸气破坏主板；采用低功耗芯片，并有待机、休眠节电模式，刷卡可自动触发工作；防盗水、防磁、防破坏；要求带有止回阀，防止因水压不平衡导致串水。

5.5.3按照流量计费，计费精确到每升即0.01元；水控器采用液晶屏，在使用过程中能实时显示消费额和卡内余额；采用读卡方式控水，插卡后打阀门出水，开始计费，拿走卡或关闭阀门，停止扣费并停止出水。

5.5.4终端付费系统可使用支付宝、微信使用。

5.5.5支持手机蓝牙APP控制，支持充值、退款、报修、消费记录查询、余额查询等功能，提供软件截图及说明。

5.5.6管理系统可为管理员提供每天的营业数据，可根据该数据对不同栋楼进行按需供水，达到节能减排目的。

5.5.7管理系统可报警和显示故障信息，方便维护人员及时处理水控器故障，保证学生或管理方权益。

5.5.8水控机生产厂家必须具有国家制造计量器具许可证，水控机须有有效期内的检验报告。

5.5.9投标文件中需对热水卡使用及性能方案进行专篇描述(投标人请逐条进行介绍)。

5.5.10拟投入的投标人的信息管理系统具有公安部门颁发的信息系统安全等级保护备案证书。（提供证书复印件加盖投标人公章）

5.6集中控制电箱及在线远程监控系统

每栋宿舍热水系统采用独立的集成控制电箱，通过网络可以在PC端或手机端进行远程监控，必须实现以下功能：

5.6.1在监控平台上可以查询保温水箱的温度和液位，提供软件截图及说明；

5.6.2在监控平台上可以查询热泵机组内部运行状况（比如压缩机、膨胀阀、四通阀、高低压开关等运行状态），提供软件截图及说明；

5.6.3在监控平台上可以查询热泵机组当前的运行状态，如开、关机状态，循环泵工作状态及参数设置，提供软件截图及说明；

5.6.4在监控平台上可以查询环境温度，提供软件截图及说明；

5.6.5在监控平台上可以查询热水供水泵的运行状态及参数设置，提供软件截图及说明；

5.6.6在监控平台上可以查询系统不同时间段的用电量和用水量，提供软件截图及说明；

5.6.7在监控平台上可以查询系统能耗统计报表，提供软件截图及说明；

5.6.8在监控平台上可以查询故障报警及修复情况，提供软件截图及说明；

5.7阀门阀件

5.7.1主体设备系统的电磁阀、闸阀、止回阀、过滤阀等均需采用铜制阀门。

5.7.2所有设备进出两端均需安装截止阀。

5.8电缆电线

5.8.1本项目所有电缆电线均需采用多股铜芯国标。

6、设计及安装要求：

6.1空气源热泵机组、保温水箱的安装整体方案必须得到原建筑设计单位的认可后，方可依据设计单位出具的意见或要求，按图纸施工。

6.2设备、室内外管路、水控机、电源变压器等安装，按中标单位和学校管理部门最后确认的设计施工图纸安装。施工必须符合建筑安装相关国家规范和标准，同时按建筑施工规范要求提交施工相关的资料，作为工程竣工验收。部分施工技术要求如下：

6.2.1水控机电源变压器：须满足室内（卫生间）防水等级要求高度2.30米以上,建议安装在卫生间吊顶的检修口上方（方便检修与防雾和防水）。

6.2.2空气源热泵中央热水系统控制箱：安装在各套热水系统安装区域附近，系统控制箱须具有防水功能并上锁，并张贴安全危险信号温馨提示标识。

6.3安装进度： 2021年8月20日前完成，调试后投入使用。

6.4 防水要求：管道穿越楼层面、屋面、卫生间等，需打孔洞，则孔洞处应安装刚性防水套管，并做好防水处理；放置在屋面的管道钢结构支架（如有），不能通过膨胀螺栓直接固定在屋面，应在屋面做混凝土基础后，将钢结构支架固定在混凝土基础上，并做好防水层处理和减震措施。

6.5热泵主机产生的凝结水需通过安装集水托盘，统一排至排水沟。

7、学生宿舍图纸：详见附件。

提示：除招标文件中所明确的技术规格外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。